Spis treści

OPIS TECHNICZNY	3

1. DANE OGÓLNE	3

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

1.2. DANE OBIEKTU	3

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ	4

2.1. INSTALACJA GRZEWCZA – CO i CT	4

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ	7

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	8

3. PRACE ODTWORZENIOWE	10

5 UWAGI KOŃCOWE	11

Zestawienie elementów wentylacji	12

karty doboru urządzeń	28

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

TYTUŁ RYSUNKU								SKALA		NR

RZUT PIWNICY- INSTALACJE WOD-KAN						1:100		S01

RZUT PARTERU- INSTALACJE WOD-KAN						1:100		S02

RZUT 1 PIĘTRA- INSTALACJE WOD-KAN						1:100		S03

RZUT PIWNICY- INSTALACJE GRZEWCZE						1:100		S04

RZUT PARTERU- INSTALACJE GRZEWCZE					1:100		S05

RZUT 1 PIĘTRA- INSTALACJE GRZEWCZE						1:100		S06

RZUT PIWNICY-FRAGMENT- WENTYLACJA					1:50		S07

RZUT PARTERU- WENTYLACJA							1:50		S08

RZUT 1 PIĘTRA- WENTYLACJA							1:50		S09

RZUT DACHU- WEMTYLACJA							1:50		S10

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ					1:100		S11

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ						1:100		S12

ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ						1:100		S13

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI					-		S14

# OPIS TECHNICZNY

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacje i podkłady architektoniczne,

- obowiązujące normy i przepisy,

- projekty archiwalne,

- katalogi techniczne.

- Audyt energetyczny

## 1.2. DANE OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt murowany o dachu płaskim o dwóch bryłach, podpiwniczony. Obiekt posiada istniejącą instalację wody zimnej i brak centralnie przygotowywanej wody ciepłej. Budynek ogrzewany systemem grzejnikowym wodnym zamkniętym dwururowym. Instalacja grzewcza ze źródłem w postaci wymiennikowni czynnika wysokich parametrów z lokalnej biogazowni/ciepłowni i dodatkowo wspomaganie kotłem na paliwo stałe. W budynku wyodrębniony jest jeden niezależny lokal mieszkalny z własnym systemem wymiennika wysokich-niskich parametrów i niezależną instalacją grzewczą i zgodnie z zakresem zamówienia obszar tego lokalu jest wyłączony z opracowania. Dla lokalu mieszkalnego na piętrze przyjęto wymianę grzejników i orurowania w postaci nowej instalacji ściennej przypodłogowej oraz nowego zasilania w wodę ciepłą i zimną doprowadzoną w miejsce istniejącego podgrzewacza ciepłej wody. System kanalizacji sanitarnej w całości wymieniany.

Dla przedmiotowej realizacji brak było możliwości prowadzenia inwentaryzacji wymuszającej rozbiórki zabudów, szachtów, zamurowań z uwagi na czynny obiekt – dla wybranych elementów stan istniejący określano na podstawie kierunków odpływów, map zasadniczych i gradacji średnic. Na etapie prac wykonawczych należy każdorazowo prowadzić je odcinkami z domiarem wszystkich odsłanianych elementów instalacyjnych dla potwierdzenia zgodności z założeniami projektowymi.

## 1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania są wewnętrzne instalacje na potrzeby inwestycji: Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- projekt techniczny instalacji c.o.,

- projekt techniczny instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych

- projekt techniczny instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

- projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

- modernizacja źródła ciepła o dodatkowy system centralnego przygotowania ciepłej wody z użyciem pompy ciepła i dogrzewem z istniejącej kotłowni oraz przebudowę istniejącego rozdzielacza obiegów grzewczych

Na podstawie wymogów Inwestora o udzielenie zamówienia publicznego dla całego przedsięwzięcia zakres opracowanej dokumentacji przewidywał:

- termomodernizację budynku wraz z dociepleniem i wymianą pokrycia dachowego oraz montażem paneli fotowoltaicznych na dachu,

- wymianę wszystkich instalacji wraz z remontem pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych – dostosowanie instalacji do nowych potrzeb i funkcji poszczególnych pomieszczeń,

- wymianę posadzek i stolarki drzwiowej,

- modernizację sanitariatów,

- utworzenie multimedialnej sali szkoleniowo-konferencyjnej,

- remont wraz z niezbędną przebudową kuchni i stołówki szkolnej,

- modernizację pokoi hotelowych wraz z remontem sanitariatów i zaplecza kuchennego,

- utworzenie zaplecza kuchennego na świetlicy wiejskiej,

- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidację barier architektonicznych.

Na tej podstawie oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym w odniesieniu do branzy stanitarnej przyjęto realizację:

- Kompleksowa wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w całym budynku z wyłączeniem wewnętrznej instalacji lokalu mieszkalnego samodzielnego ale z zapewnieniem doprowadzenie do jego granicy instalacji wodnych

- Kompleksowa wymiana instalacji grzewczej w całym budynku z wyłączeniem wewnętrznej instalacji lokalu mieszkalnego samodzielnego

- Modernizację źródła ciepła z istniejącego węzła z lokalnej biogazowni wspomaganego istniejącym kotłem na paliwo stałe o dodatkowy układ centralnego przygotowania ciepłej wody z jej wspomaganiem projektowaną nową pompą ciepła oraz z uwagi na stan techniczny i zakres prac przebudowa istniejącego rozdzielacza obiegów grzewczych

- Budowę nowego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej zgodnie z wymogami przepisów dla pomieszczeń o jednoczesnym przebywaniu 50osób (dotyczy nowoprojektowanej Sali audiowizualnej, jadalni, świetlicy wiejskiej) dla pomieszczeń modernizowanej kuchni z wydzieleniem wentylacji ciągłej i wentylacji okapowej, dla pomieszczeń pralni.

# 2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

## 2.1. INSTALACJA GRZEWCZA – CO i CT

Obiekt zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego – 16 °C).

Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepłą

Temperatury zewnętrzne obliczeniowe  PN/B – 02403

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego PN-EN 12831:2004

Ochrona cieplna budynku PN/B – 02020

Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN/B – 02402

| PN-B-02025:2001 | Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego |
| --- | --- |
| PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. |
| PN-82/B-02403 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. |
| PN-B-02414:1999 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. |
| PN-91/B-02415 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. |
| PN-B-02151-03:1999 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach |

Ze względu na zły stan techniczny instalacji istniejącej oraz wymagania zakresu zlecenia przewiduje się demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i budowę nowej wraz z nowymi izolacjami nowymi punktami grzewczymi za wyjątkiem istniejącego lokalu mieszkalnego samodzielnego na parterze z jego własnym zespołem wymiennikowym źródła ciepła .

Zaprojektowano wewnętrzną instalację c.o. i CT wodną, dwururową, pompową o parametrach 70/50°C, w systemie zamkniętym. Instalacja zasilana będzie z istniejącego źródła ciepła nie wymagającego zmian – jest to istniejący węzeł cieplny zasilany z lokalnej biogazowni oraz wspomaganie istniejącym kotłem na paliwo stałe.

Zapotrzebowanie ciepła dla części budynku objętej opracowaniem: 61,577 kW.

W tym strata na przenikanie 38297W i na wentylację 23560W (po uwzględnieniu odzysków ciepła projektowanych systemów wentylacji)

Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. w źródle: 45kPa – pokryte istniejącym systemem pompy obiegowej głównej.

INSTALACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA i POMPY CIEPŁA

W źródle ciepła przyjęto przebudowę istniejącego, skorodowanego i wyeksploatowanego rozdzielacza obiegów grzewczych wraz z zapewnieniem wszystkich projektowanych zasilań obiegów grzewczych, wyodrębnienie nowego obiegu dla potrzeb systemu centralnego przygotowania ciepłej wody i zapewnienie dla wszystkich ww obiegów CO, CT i zasilania CW sterowania automatyką pogodową.

Dodatkowo zgodnie z zakresem zlecenia przyjęto budowę dodatkowego systemu przygotowania ciepłej wody centralnie z wykorzystaniem systemu pompy ciepła. Założono budowę w pomieszczeniu źródła ciepła dwóch zasobnikowych podgrzewaczy ciepłej wody w układzie kaskadowym – pierwszy (tzw. Pierwszy stopień podgrzewu) zasilany z systemu pomp ciepła na dachu o temperaturach obliczeniowych podgrzanej wody ciepłej do ok.40stC i za nim drugi stopień którego zadaniem końcowa obróbka i przygotowanie wody o temperaturze użytkowej +55stC z dogrzewem na czas dezynfekcji +65stC.

Instalację systemu pompy ciepła wykonać przez analogię jak pozostałe instalacje grzewcze.

przyjęto urządzenia:

Przyjęto dwie jednakowe pompy ciepła w kaskadzie – każda Pompa ciepła powietrze-woda 35HP, sprężarki: scroll 2szt; czynnik R290, moc grzewcza każdej 10,5kW dla Tz=-16°C przy parametrach zasilania w tych warunkach 48/43stC i w tych warunkach COP1,73, SCOP 3,3, zasilanie 400V, prąd pracy 39,4A, prąd rozruchu 125A. Moc akustyczna 83,0dB(A).

Każda z pomp ciepła wyposażona we wbudowany moduł hydrauliczny z zabezpieczeniem ciśnieniowym, pompą elektroniczną obiegową, pośredni zbiornik buforowy 100L z wbudowaną grzałką elektryczną. Szczegółowe wytyczne przedstawiono w kartach doboru. Na etapie ofertowania i prac przygotowawczych, wykonawca winien zweryfikować oferowane urządzenia i pozyskać uzgodnienie zgodności z parametrami pracy zamiennika od projektanta niniejszego projektu i po wyborze dostawcy systemu przewidzieć opracowanie szczegółowego projektu źródła ciepła z detalami wymiarowania i automatyki zgodnymi z rozwiązaniem systemowym przyjętym do realizacji.

Instalację łączącą pompy ciepła z instalacją wewnętrzną wykonać z rur stalowych cienkościennych galwanizowanych ocynowanych o połączeniach zaprasowywanych. Dla instalacji na dachu stosować izolację zwiększoną o 100% wykonaną z wełny mineralnej z płaszczem zewnętrznym stalowym ocynkowanym lub aluminiowym. Armatura podłączenia urządzeń chroniona dodatkowymi zabudowami z blachy stalowej ocynkowanej lub wbudowana w korpus urządzeń. Pompy ciepła na dachu posadowione będą na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ogniowo zimnogiętych na podporach tworzywowych umożliwiających montaż na dachu bez perforacji powłok dachu – rozwiązanie systemowe, wybranego dostawy wg jego rysunków warsztatowych.

Cały układ źródła ciepła na bazie pomp ciepła wymaga stosowania czynnika niezamarzającego – glikol ethylenowy 35% obj. Zastosowanie glikolu ethylenowego wymaga zapewnienia w kotłowni naczynia na wszelkie zrzuty z instalacji, okresowe obniżanie ciśnienia czy jej opróżnianie w ramach serwisu i remontu w postaci co najmniej warsztatowo wykonanej wanny stalowej ocynkowanej 100L która może być wykorzystana również do przygotowania roztworu glikolu dla napełniania alternatywnie kanister PE o tej samej objętości. Do wanny tej doprowadzić przewody kanalizacyjne z odpływów wszystkich zaworów spustowych instalacji glikolowej w kotłowni i na dachu z pomp ciepła o ile występują.

Projektowany system pomp ciepła wyposażony w systemową automatykę sterującą praca pompy ciepła, grzałką, pompą obiegową stosownie do obciążenia i warunków pogodowych.

W kotłowni na rozdzielaczy przewidziano dodatkowy Pakiet automatyki sterujący projektowanymi obiegami mieszaczowymi instalacji CO, obiegiem CT zasilania central wentylacji oraz obiegiem dogrzewu drugiego stopnia systemu przygotowania ciepłej wody – na schemacie zaprezentowano ideę sterowania dla standardowych regulatorów np. trovis, należy uszczegółowić system połączeń i zasilań po wyborze przez Wykonawcę dostawcy systemu i dostosować ilość i kompletację czujników temperatury, podłączeń analogowych i elektronicznych.

Układ zabezpieczeń instalacji: Dla każdej z pomp ciepła przyjęto wykorzystanie systemowego zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym i membranowym zaworem bezpieczeństwa będącej integralnym wyposażeniem urządzenia – wymaga to weryfikacji na etapie wyboru dostawcy systemu. Po stronie instalacji wody użytkowej na zasilaniu pojemnościowego podgrzewacza zastosować naczynie wzbiorcze min 60L 6,0bar dedykowane do wody użytkowej oraz w pobliżu wymiennika zawór bezpieczeństwa do systemów wody użytkowej ½” mosiężny.

INSTALACJA GRZEWCZA I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

Instalację główną rozprowadzającą w tym poziomy, piony i podejścia do grzejników zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych galwanizowanych o połączeniach zaprasowywanych – UWAGA: w części rysunkowej wskazano wymiarowanie instalacji grzewczej jako DN w odniesieniu do nominalnej średnicy wewnętrznej, po wyborze systemodawcy dostosować jego asortyment rur z zachowaniem nie mniejszych średnic wewnętrznych. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub śrubunki rozłączne w źródle ciepła. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż wszystkich urządzeń.

Przewidziano rozbiórkę instalacji istniejącej wraz z rozprowadzeniem w piwnicach i do wybudowania nowy system z rozdziałem dolnym w poziomie przyziemia do pionów z zaworami podpionowymi. Cała istniejąca część rur w pionach i poziomach podlegają rozbiórką i utylizacji. Grzejniki istniejące przewidziano do demontażu.	Jako nowe elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe (typu konwektorowego) zintegrowane z zaworem, zasilane od dołu lub równoważne. Dla grzejników płytowych należy przewidzieć spełnienie następujących kryteriów minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przetłoczenia z krokiem co 40 mm, malowanie: powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900, Produkt fabrycznie jest dostarczany łącznie z górną pokrywą i osłonami bocznymi, Wydajność cieplna weryfikowana przez producenta zgodnie z EN 442-2.

Grzejniki w łazienkach, zapleczu kuchni, pomieszczeniach WC, wykonać jako ocynkowane.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

- Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną (na etapie wykonawstwa uzgodnić z projektantem typ zastosowanych grzejników i ich zaworów termostatycznych w zakresie przedstawionych w dokumentacji nastaw gdyż te mogą się różnić zależnie od producenta)

- Zawory podpionowe regulacji ciśnienia i przepływu typu automatycznego

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach (każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilającym i powrotnym). Przech każdą chłodnicą i nagrzewnicą odpowietrzenie przed modułem hydraulicznym i odpowietrzenie na urządzeniu. Projektuje się rewizje dla odpowietrzników automatycznych umieszczonych na pionach.

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Przewody c.o. i CT zaizolować termicznie otuliną wykonaną z łupków z wełny mineralnej w płaszczu osłonowym z PCV. Dla instalacji chłodniczych w rozwiązaniu systemowym instalacji chłodniczej z wełny mineralnej lub syntetycznego kauczuku Izolacje o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C do 0,035 W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Grubość izolacji przewodów CO i CT w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -2<ti<+20:

| Średnica rury | Gr. izolacji(mm) |
| --- | --- |
| ≤22 | 20 |
| 22-35 | 30 |
| 35-100 | =dz |
| >100mm | 100 |

W miejscach skrzyżowań, przejść przez ściany lub stropy izolacja jako ½ ww wymagań

Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Instalacja na dachu zwiększona o 100% z zewnętrznym oblachowaniem.

|  | ## 2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-84/B-01701 |  | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia. |  |
| PN-92/B-01706 |  | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 |  |
| PN-92/B-01707 |  | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |  |

Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji w zakresie wymiany wszystkich instalacji rurowych do nowo projektowanych przyborów. Budynek jest zasilany w wodę z istniejących przyłączy wodociągowych bez zmian. W stanie istniejącym instalacja wodna zapewnia wodę dla celów bytowych, technologii kuchni i celów mieszkaniowych. Opomiarowanie zużycia wody bez zmian.

Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rozdziałem dolnym. Rury prowadzone pod stropem pomieszczeń przyziemia. Instalację wody bytowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w głownych przebiegach poziomów i z rur PP łączonych przez zgrzewanie w klasie co najmniej PN16 i dla rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji z rur stabilizowanych – UWAGA: na rysunkach rury stalowe ocynkowane oznaczono zapisem DNxx gdzie xx odnośi się do średnicy nominalnej (wewnętrznej), dla rur tworzywowych oznaczono średnicę zewnętrzną i grubość ścianki np. 40x6,7 – zapewnić zachowanie rzeczywistej średnicy wewnętrznej po wyborze systemodawcy. Połączenia z armaturą za pomocą systemowych kształtek przejściowych. Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie wykonawstwa uściślić typ, klasę, materiał rurociągów wody użytkowej – stosować system w odniesieniu do średnic wewnętrznych dla wskazanych w części rysunkowej nominalnych.

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

Przewody zw  cw i ccw zaizolować termicznie w klasie pożarowej co najmniej Bl-s1,d0 np. otuliną wykonaną z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z PCV lub otuliną PEplus. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować termicznie otuliną wykonaną z wełny mineralnej grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z PCV. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubość izolacji:

| Średnica rury | Gr. izolacji(mm) |
| --- | --- |
| ≤22 | 20 |
| 22-35 | 30 |
| 35-100 | =dz |
| >100mm | 100 |

W miejscach skrzyżowań, przejść przez ściany lub stropy izolacja jako ½ ww wymagań, dla przewodów w podłodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na możliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami:

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

## 2.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt wentylacji obejmuje rozwiązania: określenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania, określenia parametrów podstawowych urządzeń i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczególnych kanałów. ustalono wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach Sali audiowizualnej, jadalni, świetlicy oraz pralni. Niezależnie w kuchni dla zapewnienia zgodności z przepisami i jednocześnie nie ograniczanie i tak niewystarczających wysokości przyjęto system wentylacji nawiewno wyciągowej stałej i niezależny system nawiewno wyciągowy okapów. W zakresie bilansów powietrza w częściach użytkowych przewidziano spełnienie kryterium ilości wymian powietrza nie mniej niż ilości powietrza świeżego na każdą osobę 30m3/h/osobę i nie mniej jak dwie wymiany. Dla wymiarowania powietrza do okapów, nie było w budynku możliwości zapewnienia odpowiednich wymiarów kanałów dla pokrycia pełni podaży wilgoci i ciepła z obróbki termicznej przy wszystkich pracujących urządzeniach grzewczych – przyjęto dlatego system nawiewno wyciągowy izolujący powietrze okapów nad obróbką termiczną od kubatury pomieszczenia – system wymaga zastosowania ciągu okapów z nawiewnikami szczelinowymi wbudowanymi lub jak na rysunkach okapy tradycyjne przyścienne z liniowym nawiewem na krawędzi.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Podział na poszczególne układy wentylacji, jej elementy, kształtki, kratki wentylacyjne i centrale określono w szczegółowych rozwiązaniach części rysunkowej. Przyjęto dobór central i wentylatorowych pomp ciepła spełniających następujące założenia:

Ze względu na wiarygodność przedstawionych danych technicznych muszą posiadać Certyfikat np. EUROVENT

- Ze względu na prawidłową odporność na korozje muszą być zabezpieczone poprzez pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Profile konstrukcyjne myszą być wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

- nie dopuszcza się central o konstrukcji zespolonej tzw. Samonośnej z materiałem izolacyjnym innym niż wełna mineralna

- Wentylatory zastosowane w centralach muszą być wentylatorami promieniowo osiowymi o napędzie bezpośrednim z silnikami nadającymi się do regulacji prędkości obrotowej poprzez zmianę częstotliwości lub z silnikami EC.

- Centrale wymagające wyższej sprawności niż 70% muszą posiadać wymienniki rotacyjne ze względu na znaczne niższe ryzyko szronienia się, a co za tym idzie konieczności ich rozmrażania.

- Dostęp do wszystkich elementów central wymagających okresowego sprawdzenia, naprawy lub wymiany musi być zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostępem w postaci uniwersalnego zamka.

- Mocowanie filtrów powietrza o klasie powyżej G4 musi posiadać system ręcznego docisku umożliwiający właściwe doszczelnienie.

- Wszystkie zastosowane przepustnice musza być wykonane w klasie szczelności 3 i posiadać stalowe mechanizmy przekładniowe gwarantujące pewność pracy urządzenia.

- Centrale wentylacyjne muszą być wykonane i przebadane zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN 292 – dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PN-EN 308 – wymienniki ciepła – procedury badawcze.

PN-EN 779 – wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.

PN-EN 1751 – aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i zamykającym.

PN-EN 1886 – centrale wentylacyjne – właściwości mechaniczne

PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 60204 – bezpieczeństwo maszyn

PN-EN ISO 3741 akustyka – wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Metody dokładne dla źródeł szerokopasmowych w komorach pogłosowych (EN-ISO 3741:1999) W ustanowieniu (zastępuje PN-85/N-01334)

PN-EN ISO 5136 – metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanału wentylacyjnego

PN-EN ISO 12944.2 – ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

- Centrale wentylacyjne muszą posiadać znak CE.

Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi z urz. Wszystkie sterowniki central winny się znajdować w pomieszczeniach które obsługują przy wyłącznikach światła. Dla systemu kuchennego włącznik wentylacji okapów powinien być zabudowany na ściennie przy okapach.

Dobór poszczególnych jednostek wykonany na podstawie spełnienia powyższych wymagań, jako optymalizacja doboru dla założonych parametrów pracy z funkcją optymalizacji jako hałas, współczynnik sprawności elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych pod warunkiem nie gorszych parametrów w odniesieniu do materiałów obudowy, sprawności odzysku, zakresu pracy automatyki, ilości i jakości powietrza, parametrów akustycznych, sposobu odzysku ciepła.

Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami. Kanały należy prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów stosować elementy wykonane specjalnie.

KANAŁY

Przewidziano kanały prostokątne typu AI o połączeniach nasuwkowych wykonane z blach stalowej ocynkowanej, alternatywnie kanały wykonać można z płyt systemowych z wełny mineralnej na powłoce półsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanałów okrągłych przyjęto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako podejścia do kratek rur elastycznych –flex.

Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: piony –  5 m/s, kanały rozprowadzające poniżej 3,0-4,0 m/s,

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione z opaską z taśmy klejącej o powłoce aluminiopodobnej odpornej na wilgoć. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały prostokątne układać na podporach lub podwieszać na typowych elementach mocujących z amortyzacją.

W przejściach przez przegrody budowlane należy stosować fartuchy ochronne gumowe.

Wszystkie kanały przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach podwieszanych

IZOLACJE:	Przewidziano izolacje z wełny mineralnej 30mm dla systemów nawiewnych i wyciągowych. Dla kanałów czerpnych i wyrzutowych izolacja ciągła z syntetycznego kauczuku min 20mm. W przestrzeni poddasza nieużytkowego kanały z izolacją zwiększoną o 100% i dodatkowo z zewnętrznym oblachowaniem z blach stalowej ocynkowanej 0,5mm lub aluminiowej 0,6mm.

DYSTRYBUCJA POWIETRZA I REGULACJA: 	Przyjęto kratki wyposażone w przepustnice (również dla kratek montowanych na kanałach). Organizacja powietrza dla wszystkich pomieszczeń z wentylacją mechaniczną systemu góra-góra. Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania.

WYTYCZNE DLA BRANŻ

Należy przewidzieć zasilanie dla projektowanych wentylatorów i central w tym pompy ciepła w ich pobliżu do systemowych serowników i szafek zasilania.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Założono pracę układów wentylacji naweiwno wyciągowych jako ciągłą. Dla wszystkich systemów nawiewno wyciagowych praca ciągła z obniżeniem wydajności po za godzinami pracy i w godzinach nocnych wg systemowego programatora.

Zabezpieczenia ppoż

Wszystkei kanały przechodące przez strefę pożarową której nie obsługują wymagają zastosowania zabudowy przeciwpożarowej o klasie nie niższej niż izolacyjność stropów. Dopuszcza się stosowanie klap przeciwpożarowych odcinających w przejściu przez przegrodę – klapy z przegrodą w klasie co najmniej EIS120 o sterowaniu i zasilaniu zgodnie z projektem sap a w przypadku nie realizowania takiej instalacji z własnym mechanizmem sprężynowym z topikiem.

# 2.4. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

Cały system istniejącej kanalizacji sanitarnej podlega rozbiórce i ponownemu wykonaniu wg projektu przy użyciu nowych materiałów. Prace należy prowadzić tak aby zachować ciągłość odbioru ścieków z istniejącego samodzielnego lokalu mieszkalnego i uzgadniać z ich właścicielem wszelkie prace mogące zakłócać możliwość ciągłego odprowadzania ścieków. W budynku wyodrębniono osobny system kanalizacji dla potrzeb modernizowanej kuchni jako kanalizację tłuszczową z technologii kuchni, zakończoną prefabrykowanym wewnętrznym separatorem tłuszczu i skrobi i dopiero za separatorem podłączoną do kanalizacji sanitarnej. Przyjęto separator z tworzywa sztucznego z przepływem grawitacyjnym, opróżniany po przez wóz asenizacyjny z wbudowaną w beczkowóz pompą zasysającą ścieki. Separator o pojemności roboczej 600L w tym osadnik 300L i komora tłuszczowa 300L. Przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z projektowanych pionów kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywietrznikami dachowymi.

Dla kanalizacji deszczowej w budynku funkcjonuje system grawitacyjnego odprowadzania ścieków za pomocą rur spustowych – wymiana rur spustowych związana m.in. z ociepleniem i pracami z elewacją w całości do wymiany na nowe rynny. Na etapie prac odkrywkowych przewidzieć demontaż i ponowny montaż z nowych elementów króćca kanalizacji podziemnej z wyczystką i łapaczem liści- sposób oprowadzenia wód deszczowych bez zmian.

Na wszystkich pionach grawitacyjnych sanitarnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.

Zgodnie z wymogami kontraktu wszystkie piony wykonane z rur PVC niskoszumowych obudowanych,

Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC lub PP, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC:

dla instalacji podziemnych– rury i kształtki z PVC klasy SN8 (kolor pomarańczowy, jak dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych),

instalacja w pionach z rur PVC (dla pionów - projektuje się stosowanie instalacji niskoszumowej)

dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC lub PP (kolor popielaty).

Dla podłączenia odwodnienia kotłowni rury żeliwne kielichowe

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Rury kanalizacji sanitarnej wykonać jako nieizolowane.

# 3. PRACE ODTWORZENIOWE

Wszystkie ubytki spowodowane modernizacją instalacji – wykonywania przepustów instalacyjnych I bruzd, należy odtworzyć do stanu istniejącego poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i zagipsowanie ubytków oraz malowania uzupełniającego farbą olejną uszkodzonych powierzchni ścian i stropów.

Przy układaniu instalacji w niepodpiwniczonych częściach budynku, co wiąże się z wykuciami istniejących posadzek należy przywrócić do stanu istniejącego poprzez zaprawienie posadzek, izolację wodną i cieplną, warstwę wykończeniową w postaci płytek gresowych antypoślizgowych.

Przy przejściach instalacji przez ściany należy zapewnić zawsze wymagane uszczelnienia i wydzielenia pożarowe odpowiednimi masami, opaskami i klapami ppoż. Dla elementów rozbieranych, przechodzących przez takie wydzielenia należy pozostałe otwory w ścianach wypełnić zaprawą cementową lub masą o odpowiedniej odporności i szczelności pożarowej.

# 5 UWAGI KOŃCOWE

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Całość robót należy wykonać zgodnie z :

"Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe",

Sztuką budowlaną,

Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie.

Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.

Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne.

Projektant : Adam Krupiński

# Zestawienie elementów wentylacji

|  | Nazwa: | N-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| N-1 | 1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| N-1 | 2 | 1 | Anemostat okrągły | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: | N0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| N0.1 | 1 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| N0.1 | 2 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| N0.1 | 3 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,06 |
| N0.1 | 4 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| N0.1 | 5 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 6 | 4 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnica Vzu= 375m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 11Pa x=3m Vmax= 0,77m/s | L= | 1015 | H= | 115 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 7 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
| N0.1 | 8 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | -75 | f= | 0 | 0,26 |
| N0.1 | 9 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |
| N0.1 | 10 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| N0.1 | 11 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 2,41 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 12 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| N0.1 | 13 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| N0.1 | 14 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| N0.1 | 15 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 16 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 17 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 79 | l1= | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| N0.1 | 18 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| N0.1 | 19 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| N0.1 | 20 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
| N0.1 | 21 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 22 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.1 | 23 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| N0.1 | 24 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 1,01 |
|  | Nazwa: | N0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| N0.2 | 1 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
| N0.2 | 2 | 8 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,60 |
| N0.2 | 3 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| N0.2 | 4 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 0,53 |
| N0.2 | 5 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| N0.2 | 6 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 2,02 |
| N0.2 | 7 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| N0.2 | 8 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | e= | 290 | l= | ## |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
| N0.2 | 9 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |
| N0.2 | 10 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 11 | 4 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnica Vzu= 375m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 11Pa x=3m Vmax= 0,77m/s | L= | 1015 | H= | 115 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 12 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| N0.2 | 13 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | -75 | f= | 0 | 0,26 |
| N0.2 | 14 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
| N0.2 | 15 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| N0.2 | 16 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 2,41 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 17 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| N0.2 | 18 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| N0.2 | 19 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| N0.2 | 20 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 21 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 22 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 117 | l1= | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |
| N0.2 | 23 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| N0.2 | 24 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| N0.2 | 25 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| N0.2 | 26 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 27 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.2 | 28 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| N0.2 | 29 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,01 |
| N0.2 | 30 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 0,53 |
| N0.2 | 31 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
|  | Nazwa: | N0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| N0.3 | 1 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |
| N0.3 | 2 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| N0.3 | 3 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| N0.3 | 4 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,06 |
| N0.3 | 5 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| N0.3 | 6 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 7 | 4 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnica Vzu= 400m³/h Lwa= 28dB(A) Δpt= 11Pa Vmax= 0,82m/s | L= | 1015 | H= | 115 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 8 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | -75 | f= | 0 | 0,26 |
| N0.3 | 9 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| N0.3 | 10 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 0,49 |
| N0.3 | 11 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| N0.3 | 12 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 0,49 |
| N0.3 | 13 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| N0.3 | 14 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 15 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 16 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 659 | l1= | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |
| N0.3 | 17 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| N0.3 | 18 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 2,02 |
| N0.3 | 19 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| N0.3 | 20 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | e= | 101 | l= | ## |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| N0.3 | 21 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 22 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 23 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 593 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| N0.3 | 24 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| N0.3 | 25 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 854 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
| N0.3 | 26 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| N0.3 | 27 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |
| N0.3 | 28 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| N0.3 | 29 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 2,41 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N0.3 | 30 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| N0.3 | 31 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  | Nazwa: | N1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| N1.1 | 3 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| N1.1 | 4 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 5 | 1 | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 6 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 200 | l= | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 7 | 1 | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 1015 | a= | 115 | b= | ## | e= | 30 |  |  |  |  | 0,74 |
| N1.1 | 8 | 1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnica Vzu= 300m³/h Lwa= 25dB(A) Δpt= 11Pa Vmax= 0,70m/s | L= | 115 | H= | 815 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 9 | 1 | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 150 | l1= | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| N1.1 | 10 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.16 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| N1.1 | 11 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| N1.1 | 12 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.36 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| N1.1 | 13 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.82 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| N1.1 | 14 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.35 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| N1.1 | 15 | 1 | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 150 | l1= | 715 | a= | 115 | b= | ## | e= | 30 |  |  |  |  | 0,41 |
| N1.1 | 16 | 1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnica Vzu= 300m³/h Lwa= 25dB(A) Δpt= 11Pa Vmax= 0,61m/s | L= | 115 | H= | 515 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 17 | 1 | Zaślepka męska | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| N1.1 | 18 | 1 | rekuperator SAVE VTR 500 L o wydajności 500/500m3/h z odzyskiem ciepła o spr 81% Nagrzewnica elektryczna 5 Pa Wlot / Wylot [°C] 17,80/ 20,00 Nazwa EE_04,5_3x1.5kW Wlot / Wylot [%] 7,0/ 6,0 3x400V Moc grzewcza [kW] 0,37 Maks. wydajność [kW] 4,50 Maks. prąd [A] 6,50 | d= | 200 | l= | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 19 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 20 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| N1.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  | Nazwa: | NK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NK | 1 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 0,81 |
| NK | 2 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| NK | 3 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 500 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,56 |
| NK | 4 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |
| NK | 5 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| NK | 6 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 500 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 50 | f= | 0 | 0,49 |
| NK | 7 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 1,98 |
| NK | 8 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| NK | 9 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 797 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |
| NK | 10 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| NK | 11 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 600 | b= | 200 | g= | 600 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,76 |
|  |  |  |  | l3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 12 | 2 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą Vzu= 1500m³/h - wykonaniu warsztatowym | L= | 600 | H= | 800 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 13 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |
| NK | 14 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| NK | 15 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| NK | 16 | 1 | centrala Geniox 10 - Dachowa Przepływ (1,205 kg/m3); 3000 m3/h ;3000 m3/h ; Sprez dyspozycyjny 300 Pa 400 Pa Wentylatory; Napiecie; Prad znamionowy; br./min 1.30 kW; 1x230 V; 5.65 A; 2490 obr./min 2.40 kW; 3x400 V; 3.80 A; 2981 obr./min Z systemem sterowania Moc L1 + L2 + L3 + N + PE (3x400V) 50 Hz Pobór pradu 9.5 A Powietrze nawiewane, Zima ; Lato 16.0°C / RH 10% ; 32.4°C / RH 44% Nagrzewnica, woda 11.0 kW ; 5.0/16.0°C ; Czynnik 70/50°C ; 10.2 kPa ; 0.14 l/s ; R 3/4" / 3/4" Filtr Nawiew / Wywiew F7 - ePM1 60% / Metalowy filtr siatkowy (tłuszczowy) + M5 - ePM10 60% | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 3882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 17 | 1 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 18 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | ## | l= | ## | e= | 34 | f= | -33 | 2,67 |
| NK | 19 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| NK | 20 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 21 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK | 22 | 1 | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 250 | d= | ## | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | 1,24 |
| NK | 23 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 782 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |
| NK | 24 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| NK | 25 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | Nazwa: | NKb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NKb | 1 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,08 |
| NKb | 2 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| NKb | 3 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| NKb | 4 | 1 | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 250 | d= | ## | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | 0,77 |
| NKb | 5 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 350 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | 0 | 0,21 |
| NKb | 6 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 350 | l= | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| NKb | 7 | 1 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 350 | g= | 200 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,41 |
|  |  |  |  | l3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 8 | 1 | Kratka wentylacyjna prostokątna w wykonaniu warsztatowym | L= | 1000 | H= | 200 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 9 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| NKb | 10 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1000 900 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 11 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 12 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 117 | l1= | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |
| NKb | 13 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 250 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,40 |
| NKb | 14 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 15 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NKb | 16 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| NKb | 17 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  | Nazwa: | NN0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NN0.1 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN0.1 | 2 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |
| NN0.1 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.24 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| NN0.1 | 4 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |
| NN0.1 | 5 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 52,3 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| NN0.1 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.68 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |
| NN0.1 | 7 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN0.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | Nazwa: | NN0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NN0.2 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN0.2 | 2 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |
| NN0.2 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.65 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| NN0.2 | 4 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |
| NN0.2 | 5 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN0.2 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | Nazwa: | NN1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NN1.1 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 200 | l= | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN1.1 | 2 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
| NN1.1 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.65 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
| NN1.1 | 4 | 7 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,40 |
| NN1.1 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.25 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| NN1.1 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| NN1.1 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.84 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
| NN1.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Nazwa: | NNKb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| NNKb | 1 | 2 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NNKb | 2 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 |
| NNKb | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.13 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| NNKb | 4 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NNKb | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.05 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| NNKb | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.58 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| NNKb | 7 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |
| NNKb | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.97 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| NNKb |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | Nazwa: | W0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| W0.1 | 1 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| W0.1 | 2 | 4 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
| W0.1 | 3 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,06 |
| W0.1 | 4 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |
| W0.1 | 5 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| W0.1 | 6 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 200 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 7 | 3 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przpustnica Vab= 500m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 5Pa | L= | 115 | H= | 1015 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 8 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| W0.1 | 9 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| W0.1 | 10 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | ## | 0,24 |
| W0.1 | 11 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |
| W0.1 | 12 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
| W0.1 | 13 | 1 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,21 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 14 | 1 | Zaślepka | a= | 250 | b= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| W0.1 | 15 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 16 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 17 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 90 | l1= | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
| W0.1 | 18 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| W0.1 | 19 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| W0.1 | 20 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| W0.1 | 21 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 22 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.1 | 23 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| W0.1 | 24 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 1,01 |
| W0.1 | 25 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |
|  | Nazwa: | W0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| W0.2 | 1 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| W0.2 | 2 | 4 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
| W0.2 | 3 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| W0.2 | 4 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,06 |
| W0.2 | 5 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | fg= | 0 | 1,01 |
| W0.2 | 6 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| W0.2 | 7 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | e= | 321 | l= | ## |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
| W0.2 | 8 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
| W0.2 | 9 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,01 |
| W0.2 | 10 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 200 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 11 | 3 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przpustnica Vab= 500m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 5Pa | L= | 115 | H= | 1015 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 12 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
| W0.2 | 13 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| W0.2 | 14 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| W0.2 | 15 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | ## | 0,24 |
| W0.2 | 16 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| W0.2 | 17 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| W0.2 | 18 | 1 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,21 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 19 | 1 | Zaślepka | a= | 250 | b= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| W0.2 | 20 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 21 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 22 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 68 | l1= | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| W0.2 | 23 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| W0.2 | 24 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.41 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
| W0.2 | 25 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| W0.2 | 26 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| W0.2 | 27 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 28 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.2 | 29 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,01 |
| W0.2 | 30 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
| W0.2 | 31 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | Nazwa: | W0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| W0.3 | 1 | 4 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
| W0.3 | 2 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| W0.3 | 3 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |
| W0.3 | 4 | 2 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 200 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,06 |
| W0.3 | 5 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |
| W0.3 | 6 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| W0.3 | 7 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 200 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 3,14 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 8 | 3 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przpustnica Vab= 500m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 5Pa | L= | 115 | H= | 1015 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 9 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| W0.3 | 10 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| W0.3 | 11 | 4 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 4,03 |
| W0.3 | 12 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| W0.3 | 13 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| W0.3 | 14 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | ## | 0,24 |
| W0.3 | 15 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| W0.3 | 16 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| W0.3 | 17 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 200 | d= | 125 | l= | ## | e= | ## | f= | ## |  |  | 0,32 |
| W0.3 | 18 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| W0.3 | 19 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| W0.3 | 20 | 1 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 21 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.78 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| W0.3 | 22 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 500 1 500 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 23 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 24 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 688 | l1= | 874 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |
| W0.3 | 25 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,48 |
| W0.3 | 26 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| W0.3 | 27 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | e= | 101 | l= | ## |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| W0.3 | 28 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 29 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 30 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| W0.3 | 31 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| W0.3 | 32 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| W0.3 | 33 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| W0.3 | 34 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
| W0.3 | 35 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.52 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| W0.3 | 36 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| W0.3 | 37 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 717 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| W0.3 | 38 | 1 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | g= | 115 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,21 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 | 39 | 1 | Zaślepka | a= | 250 | b= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| W0.3 | 40 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| W0.3 | 41 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| W0.3 | 42 | 1 | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 150 | l1= | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| W0.3 | 43 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| W0.3 | 44 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| W0.3 | 45 | 1 | Anemostat okrągły SVA NW= 150 S= 15mm Vab= 100m³/h Lwa= 15dB(A) Δpt= 5Pa | D2= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W0.3 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| W0.3 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  | Nazwa: | W1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| W1.1 | 3 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
| W1.1 | 4 | 1 | rekuperator SAVE VTR 500 L o wydajności 500/500m3/h z odzyskiem ciepła o spr 81% Nagrzewnica elektryczna 5 Pa Wlot / Wylot [°C] 17,80/ 20,00 Nazwa EE_04,5_3x1.5kW Wlot / Wylot [%] 7,0/ 6,0 3x400V Moc grzewcza [kW] 0,37 Maks. wydajność [kW] 4,50 Maks. prąd [A] 6,50 | d= | 200 | l= | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 5 | 3 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 6 | 1 | Anemostat okrągły SVA NW= 150 S= 25mm Vab=200m³/h Lwa= 15dB(A) Δpt= 5Pa | D2= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 7 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| W1.1 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.91 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
| W1.1 | 9 | 1 | Przepustnica okrągła | d= | 150 | l= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 10 | 1 | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 150 | l1= | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| W1.1 | 11 | 1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przpustnica Vab= 300m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 5Pa | L= | 115 | H= | 815 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 12 | 1 | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 875 | a= | 115 | b= | ## | e= | 30 |  |  |  |  | 0,66 |
| W1.1 | 13 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| W1.1 | 14 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| W1.1 | 15 | 1 | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1.1 | 16 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| W1.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| W1.1 |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  | Nazwa: | WK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WK | 1 | 1 | centrala Geniox 10 - Dachowa Przepływ (1,205 kg/m3); 3000 m3/h ;3000 m3/h ; Sprez dyspozycyjny 300 Pa 400 Pa Wentylatory; Napiecie; Prad znamionowy; br./min 1.30 kW; 1x230 V; 5.65 A; 2490 obr./min 2.40 kW; 3x400 V; 3.80 A; 2981 obr./min Z systemem sterowania Moc L1 + L2 + L3 + N + PE (3x400V) 50 Hz Pobór pradu 9.5 A Powietrze nawiewane, Zima ; Lato 16.0°C / RH 10% ; 32.4°C / RH 44% Nagrzewnica, woda 11.0 kW ; 5.0/16.0°C ; Czynnik 70/50°C ; 10.2 kPa ; 0.14 l/s ; R 3/4" / 3/4" Filtr Nawiew / Wywiew F7 - ePM1 60% / Metalowy filtr siatkowy (tłuszczowy) + M5 - ePM10 60% | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 3882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 2 | 1 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 3 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 1000 | c= | 400 | d= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | 15 | 2,64 |
| WK | 4 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| WK | 5 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 6 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 7 | 1 | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 250 | d= | ## | e= | 20 | f= | 20 | r= | 40 | 1,24 |
| WK | 8 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| WK | 9 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |
| WK | 10 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 250 | l= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| WK | 11 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 0,81 |
| WK | 12 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 500 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,56 |
| WK | 13 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |
| WK | 14 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 500 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | 0 | 0,49 |
| WK | 15 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,98 |
| WK | 16 | 3 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
| WK | 17 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 478 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
| WK | 18 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 600 | b= | 200 | g= | 250 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,54 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 19 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| WK | 20 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 200 | d= | ## | l= | ## | e= | 0 | f= | 0 | 0,58 |
| WK | 21 | 4 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
| WK | 22 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,01 |
| WK | 23 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 400 | e= | 254 | l= | ## |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| WK | 24 | 2 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 200 | g= | 250 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 1,06 |
|  |  |  |  | l3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | 25 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
| WK | 26 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  | Nazwa: | WKb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WKb | 1 | 3 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 250 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,62 |
| WKb | 2 | 4 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| WKb | 3 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| WKb | 4 | 1 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 250 | g= | 250 | h= | ## | l= | ## | e= | ## | f= | ## | 0,80 |
|  |  |  |  | l3= | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 5 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 650 | l= | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| WKb | 6 | 1 | Kratka wentylacyjna prostokątna w wykoaniu warsztatowym | L= | 650 | H= | 250 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 7 | 1 | Zaślepka | a= | 250 | b= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| WKb | 8 | 1 | centrala nawiewno wywiewna dachowa :Topvex SR20-R-HWH ODK Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 1 000 900 m³/h Spręż dysp. 300 300 Pa Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C Nagrzewnica wodna 4 167 W ; 12,1/20,3°C Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 7,57 kPa ; 3,04 l/min ; 1/2" / 1/2" Średnica króćców przyłącz. Energia Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 78,0 / 78,0 % Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,825 kW | d= | 315 | l= | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 9 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 10 | 1 | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 238 | l1= | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
| WKb | 11 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 250 | d= | 315 | g= | 80 | l= | ## |  |  |  |  | 0,32 |
| WKb | 12 | 2 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 13 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKb | 14 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| WKb | 15 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 836 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
|  | Nazwa: | WW0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wyrzutowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WW0.1 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW0.1 | 2 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| WW0.1 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.49 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| WW0.1 | 4 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW0.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | Nazwa: | WW0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wyrzutowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WW0.2 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW0.2 | 2 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |
| WW0.2 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.43 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
| WW0.2 | 4 | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW0.2 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | Nazwa: | WW1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wyrzutowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WW1.1 | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 200 | l= | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW1.1 | 2 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
|  | Nazwa: | WWK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WWK | 1 | 1 | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 600 | l= | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWK | 2 | 1 | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 400 | e= | 20 | f= | 20 | r= | 20 | fg= | 0 | 1,68 |
| WWK | 3 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |
| WWK | 4 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| WWK | 5 | 1 | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 1000 | d= | ## | e= | 20 | f= | 20 | r= | 30 | 4,59 |
| WWK | 6 | 1 | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 400 | b= | 1000 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: | WWKb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wyrzutowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| WWKb | 1 | 2 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 315 | l= | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWKb | 2 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 |
| WWKb | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| WWKb | 4 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |
| WWKb | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.17 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| WWKb | 6 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWKb | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.46 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| WWKb |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | Nazwa: | Wi-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi-1.1 | 1 | 10 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |
| Wi-1.1 | 9 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
| Wi-1.1 | 10 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.1 | 11 | 7 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| Wi-1.1 | 12 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.74 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| Wi-1.1 | 13 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Wi-1.1 | 14 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.04 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| Wi-1.1 | 15 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi-1.1 | 16 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.1 | 17 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.1 | 18 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.55 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Wi-1.1 | 19 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.1 | 20 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Wi-1.1 | 21 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Wi-1.1 |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Nazwa: | Wi-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi-1.2 | 1 | 7 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
| Wi-1.2 | 2 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Wi-1.2 | 3 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.2 | 4 | 6 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| Wi-1.2 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| Wi-1.2 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Wi-1.2 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi-1.2 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Wi-1.2 | 9 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.2 | 10 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.2 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi-1.2 | 12 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.2 | 13 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.57 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| Wi-1.2 | 14 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,6 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Wi-1.2 | 15 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Wi-1.2 | 16 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Wi-1.2 |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Nazwa: | Wi-1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi-1.3 | 1 | 13 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
| Wi-1.3 | 2 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Wi-1.3 | 3 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.3 | 4 | 6 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| Wi-1.3 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.57 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| Wi-1.3 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.83 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Wi-1.3 | 7 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.3 | 8 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.3 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Wi-1.3 | 10 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.3 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.96 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| Wi-1.3 | 12 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Wi-1.3 |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Nazwa: | Wi-1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi-1.4 | 1 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| Wi-1.4 | 2 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Wi-1.4 | 3 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.4 | 4 | 5 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| Wi-1.4 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi-1.4 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.85 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Wi-1.4 | 7 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.4 | 8 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.4 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| Wi-1.4 | 10 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-1.4 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.69 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| Wi-1.4 | 12 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi-1.4 | 13 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 2,17 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wi-1.4 | 14 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 2,12 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wi-1.4 | 15 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| Wi-1.4 |  | 2 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Nazwa: | Wi0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.1 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.45 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
| Wi0.1 | 2 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| Wi0.1 | 3 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Wi0.1 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Wi0.1 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi0.1 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.03 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| Wi0.1 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.32 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Wi0.1 | 8 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.1 | 9 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.1 | 10 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi0.1 | 11 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.1 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.10 | 1 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |
| Wi0.10 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.10 | 3 | 6 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| Wi0.10 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Wi0.10 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi0.10 | 6 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.10 | 7 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.10 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.93 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| Wi0.10 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi0.10 | 10 | 1 | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Wi0.10 | 11 | 2 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.10 | 12 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi0.10 | 13 | 2 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.10 | 14 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi0.10 |  | 4 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Nazwa: | Wi0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.11 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |
| Wi0.11 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.11 | 3 | 3 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi0.11 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| Wi0.11 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.12 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |
| Wi0.12 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.12 | 3 | 3 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi0.12 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Wi0.12 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.61 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi0.12 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.2 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| Wi0.2 | 2 | 8 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |
| Wi0.2 | 3 | 3 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi0.2 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Wi0.2 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Wi0.2 | 6 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.2 | 7 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.2 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Wi0.2 | 9 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.2 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.3 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
| Wi0.3 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.3 | 3 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| Wi0.3 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.49 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Wi0.3 | 5 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.3 | 6 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.3 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Wi0.3 | 8 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.3 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.4 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.44 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
| Wi0.4 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.4 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Wi0.4 | 4 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| Wi0.4 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Wi0.4 | 6 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.4 | 7 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.4 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Wi0.4 | 9 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.4 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.5 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |
| Wi0.5 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.5 | 3 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi0.5 | 4 | 1 | Wentylator osiowy o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | d= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.5 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.6 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
| Wi0.6 | 2 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| Wi0.6 | 3 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi0.6 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.31 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Wi0.6 | 5 | 1 | Wentylator osiowy o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | d= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: | Wi0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.7 | 1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.83 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Wi0.7 | 2 | 5 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| Wi0.7 | 3 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi0.7 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.51 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| Wi0.7 | 5 | 1 | Wentylator osiowy o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | d= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: | Wi0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.8 | 1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.76 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Wi0.8 | 2 | 4 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| Wi0.8 | 3 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi0.8 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi0.8 | 5 | 1 | Wentylator osiowy o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | d= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: | Wi0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi0.9 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
| Wi0.9 | 2 | 7 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
| Wi0.9 | 3 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Wi0.9 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.58 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| Wi0.9 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.46 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Wi0.9 | 6 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.9 | 7 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.9 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Wi0.9 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi0.9 | 10 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi0.9 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Nazwa: | Wi1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi1.1 | 1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
| Wi1.1 | 2 | 7 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| Wi1.1 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Wi1.1 | 4 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.1 | 5 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.1 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.32 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Wi1.1 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi1.1 | 8 | 2 | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| Wi1.1 | 9 | 3 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.1 | 10 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.80 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Wi1.1 | 11 | 3 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.1 | 12 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.61 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi1.1 | 13 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.68 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
| Wi1.1 |  | 7 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
|  | Nazwa: | Wi1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi1.2 | 1 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| Wi1.2 | 2 | 5 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| Wi1.2 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Wi1.2 | 4 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.2 | 5 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.2 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.63 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| Wi1.2 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.58 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| Wi1.2 | 8 | 1 | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Wi1.2 | 9 | 2 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.2 | 10 | 2 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.2 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi1.2 |  | 4 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Nazwa: | Wi1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pow. całk. [m2] |
| Wi1.3 | 1 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| Wi1.3 | 2 | 3 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi1.3 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Wi1.3 | 4 | 2 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.3 | 5 | 1 | Wentylator kanałowy okrągły systemair KV100 Sileo | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.3 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Wi1.3 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Wi1.3 | 8 | 1 | Anemostat okrągły o wydajnosci wg. Części graficznej opracowania | D2= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi1.3 |  | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |

# karty doboru urządzeń

karta doboru pomp ciepła – poniższe dane dotycza pojedynczej pompy

Karty central wentylacyjnych

Centrala kuchni – wentylacja ogólna

Cemntrala obsługi okapów

Centrale obsługi Sali audio, jadalni, świetlicy – łącznie 3szt